附件1.

响

应

文

件

项 目 名 称：

供   应  商：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 法定代表人身份证明 |  |
| 二 | 法定代表人授权书 |  |
| 三 | 供应商简介 |  |
| 四 | 申请函 |  |
| 五 | 报价承诺函 |  |
| 六 | 产品检测报告、保修承诺 |  |
| 七 | 供应商诚信承诺书 |  |
| 八 | 无重大违法记录声明函 |  |
| 九 | 其他资料 |  |

一、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地　址：

成立时间：           年          月          日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：          系   （供应商名称）  的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

供应商：        （全称）（盖章）

日  期：           年       月      日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：              （法定代表人姓名） 授权本单位                            （授权代表姓名、职务）代表本单位参加          项目询价活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价、签约等。本单位授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

供应商（公章）：

日           期：

注：法定代表人参加的无需此件，提供身份证明复印件即可。

三、供应商简介

（自行制作格式）

供应商（公章）：

日    期：

四、申请函

致：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

根据贵方“    　　            ”询价公告，我方已详细审查全部公告内容和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按询价公告及附件规定提供交付的响应文件。

2．我方根据询价公告及附件文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

3．我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其项目有关的任何证据或资料。

供应商（公章）：

日    期：

五、报价承诺函

| 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体 | 800*1000*2200，覆铝锌板 | 台 | 1 |  |  |
| 框架断路器 | - 多种类型控制器可选 常规功能、数码管显示，功能实用简洁，可适用于低温场所，还可增选电压测量功能； - 测量与保护：具有电流、电压、频率、相序、功率、功率因数、谐波的测量与保护功能； - 电流保护特性：多种过载长延时保护、多种短路短延时保护、短路瞬时保护、接地保护、中性线N极保护、电流不平衡保护、MCR保护； - 维护功能：具有故障记录（8次）、历史电流峰值记录、触头磨损当量、操作次数查询、时钟功能、自诊断功能、试验功能和故障显示功能； - 具有远程复位装置，能实现控制器故障脱扣后，远程恢复； 控制器可通过通讯接口要求，实现遥测、遥控、遥调、遥信的“四遥”数据传输功能。 | 只 | 1 |  |  |
| 电流互感器 | 1.额定电流（一次侧）应为线路正常运行时负载电流的1.0～1.3倍。 2.额定电压应为0.5kV或0.66kV。 3.精度等级用于测量，应选用精度等级0.5或0.2级；若负载电流变化较大，或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%，应选用0.5级。 4.根据需要确定变比与匝数。 5.型号规格选择，根据供电线路一次负荷电流确定变比后，再根据实际安装情况确定型号。 6.额定容量的选择，电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载，实际二次负载应为25～100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗，负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。 | 只 | 3 |  |  |
| 多功能仪表 | 1.三相相电压：Ua，Ub，Uc 2.三相线电压：Uab，Ubc，Uca 3.三相电流：Ia，Ib，Ic 4.有功功率：分相和合相有功功率 5.无功功率：分相和合相无功功率 6.视在功率：分相和合相视在功率 7.功率因数：分相和合相功率因数 8.电网频率 9.电能计量：四象限有功电能，无功电能计量 10.通讯输出:RS485,MODBUS-RTU 11.附加功能：4路模拟量输出，4路开关量输出，4路开关量输入 | 只 | 1 |  |  |
| 指示灯 | 1.户外型指示灯，头部形状为球形，五种颜色，明确指示不同工作状态； 2.亮度为普通的3倍，色彩纯正； 3.零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损; 4.内置螺钉式接线，更安全、方便 5.防护等级为IP65； | 只 | 3 |  |  |
| 按钮 | 1.空气相对湿度: ≤90% 2.污染等级3级 3.防护等级IP55 4.开关额定值: AC-15 36V/10A 110V/10A 220V/5A 380V/2.7A 660V/1.8A DC-6V/4A 12/4A 24V/4A 48V/4A 110V/2A 220V/1A 440V/0.6A 5.约定发热电流: 1th 10A 6.触电电阻: ≤50mΩ 7.绝缘电阻: ≥10mΩ | 只 | 2 |  |  |
| 熔断器 | 1.选择性好；上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求，即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍，就视为上下级能有选择性切断故障电流； 2.限流特性好，分断能力高； 3.相对尺寸较小； 4.性价比较高； | 只 | 4 |  |  |
| 浪涌保护器 | 1.最大持续工作电压Uc：320VAC 2.冲击电流 limp(10/350μs)：12.5kA 3.标称放电电流In(8/20μs)：12.5kA 4.保护水平Up:1.2kV 5.组合方式：4P、3P、3+NPE、2P、1P+N | 只 | 1 |  |  |
| 铜排 | - 材质：国标T2铜。 - 生产工艺：压延模具拉伸成型。 - 含铜量：含量99.95％左右。 - 电阻率：≦0.017772Ωmm²/m。 - 密度：20°C铜排密度8.95ɡ/cm³。 - 抗拉强度：≧300N/mm²。 - 硬度：HB≧65。 - 弯曲90度表面无裂纹。 - 直线度≦2mm/m。 - 表面光洁度3.2。 - 尺寸偏差±0.5mm。 铜排表面光滑平整、无裂纹、起皮、夹渣、气孔等现象。 | 米 | 8 |  |  |
| 转接柜 | - 转接柜柜体防尘、防水、放蚀并有闭锁装置； - 绝缘电阻：端子间、端子与柜体间绝缘电阻应不低于1000MΩ； - 耐压试验：端子间、端子与柜体间施加额定耐压实验值不击穿，不得损坏绝缘； 接地电阻应小于10Ω； | 台 | 1 |  |  |
| 二次辅助材料 |  |  | 1 |  |  |
| 桥架 | - 钢制电缆桥架材质为冷轧钢板，板材厚度符合相关国家标准； - 表面处理工艺：镀锌≧12微米；喷塑≧65微米；热镀锌≧70微米；表面处理颜色按合同约定的要求，涂层色泽均匀，不得有露底、起泡、斑点等缺陷。附着力达到2级，保证10～20年不脱落； 3.加工精度达到GB1804规定的H（h）15级； | 米 | 60 |  |  |
| 人工费、管理费、安装调试费、税费 | 安装、调试、制作、放电缆等 |  | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

供应商：              (公章)

年   月   日

六、产品检测报告、保修承诺

（可自行制作格式）

七、供应商诚信承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

1．本次响应文件提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料，或与事实不符，将取消成交资格。

2．本次响应绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，立即取消我方参与和成交资格并承担相应的法律责任。

３．本次询价采购如我单位成交，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标，否则将承担相应法律责任。

4．我公司近三年（自响应文件递交截止时间向前追溯三年）在政府采购活动中无重大违法记录，并如违反，我方愿承担一切违约责任。

供应商（公章）：

日    期：

八、无重大违法记录声明函

致：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

本公司郑重声明，参加本采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日    期：

九、其他资料

供应商认为需要提供的材料